| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 3#、4#锅炉烟囱 |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月10日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 68.940 |  | 69.187 |  | 是 | 0.0 | 228.487 |  | 229.323 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 278.838 |  | 280.278 | 是 | 0.0 | 113869.352 | 9.381 | 120.859 | 3.750 | 100 |  |
| 1-2 | 59.160 |  | 59.185 |  | 是 | 0.0 | 226.396 |  | 226.930 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 272.942 |  | 273.720 | 是 | 0.0 | 99073.582 | 9.349 | 120.460 | 3.750 | 100 |  |
| 2-3 | 59.833 |  | 60.082 |  | 是 | 0.0 | 220.903 |  | 222.037 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 275.001 |  | 276.484 | 是 | 0.0 | 116660.358 | 9.385 | 120.356 | 3.750 | 100 |  |
| 3-4 | 66.404 |  | 67.507 |  | 是 | 0.0 | 212.093 |  | 215.383 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 277.139 |  | 281.542 | 是 | 0.0 | 109498.015 | 9.500 | 119.724 | 3.750 | 100 |  |
| 4-5 | 62.181 |  | 62.843 |  | 是 | 0.0 | 210.006 |  | 212.371 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 286.635 |  | 289.900 | 是 | 0.0 | 110779.177 | 9.449 | 119.581 | 3.750 | 100 |  |
| 5-6 | 67.696 |  | 68.792 |  | 是 | 0.0 | 215.789 |  | 219.024 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 285.755 |  | 290.105 | 是 | 0.0 | 121357.072 | 9.495 | 119.108 | 3.750 | 100 |  |
| 6-7 | 60.314 |  | 60.298 |  | 是 | 0.0 | 213.182 |  | 213.319 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 285.006 |  | 285.573 | 是 | 0.0 | 111714.870 | 9.331 | 118.918 | 3.750 | 100 |  |
| 7-8 | 63.780 |  | 64.497 |  | 是 | 0.0 | 210.361 |  | 212.693 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 280.073 |  | 283.278 | 是 | 0.0 | 110464.828 | 9.453 | 119.427 | 3.750 | 100 |  |
| 8-9 | 67.337 |  | 67.312 |  | 是 | 0.0 | 227.711 |  | 226.675 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 284.633 |  | 283.917 | 是 | 0.0 | 119237.710 | 9.264 | 120.085 | 3.750 | 100 |  |
| 9-10 | 71.030 |  | 66.616 |  | 是 | 0.0 | 317.334 |  | 295.214 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 291.706 |  | 272.930 | 是 | 0.0 | 97669.070 | 8.524 | 121.516 | 3.750 | 100 |  |
| 10-11 | 70.738 |  | 70.344 |  | 是 | 0.0 | 257.240 |  | 256.201 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 289.135 |  | 288.091 | 是 | 0.0 | 116553.769 | 9.279 | 123.843 | 3.750 | 100 |  |
| 11-12 | 73.167 |  | 73.003 |  | 是 | 0.0 | 251.924 |  | 251.098 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 283.955 |  | 283.160 | 是 | 0.0 | 112866.666 | 9.288 | 125.286 | 3.750 | 100 |  |
| 12-13 | 73.660 |  | 72.366 |  | 是 | 0.0 | 261.029 |  | 257.330 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 288.624 |  | 284.580 | 是 | 0.0 | 109253.890 | 9.159 | 126.071 | 3.750 | 100 |  |
| 13-14 | 70.505 |  | 68.899 |  | 是 | 0.0 | 269.728 |  | 266.159 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 304.607 |  | 301.050 | 是 | 0.0 | 94255.289 | 9.176 | 126.780 | 3.750 | 100 |  |
| 14-15 | 61.967 |  | 60.078 |  | 是 | 0.0 | 282.401 |  | 273.336 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 303.878 |  | 295.431 | 是 | 0.0 | 103139.122 | 8.974 | 126.638 | 3.750 | 100 |  |
| 15-16 | 71.117 |  | 67.811 |  | 是 | 0.0 | 264.930 |  | 255.447 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 286.239 |  | 279.927 | 是 | 0.0 | 94290.279 | 9.017 | 124.695 | 3.750 | 100 |  |
| 16-17 | 66.548 |  | 66.263 |  | 是 | 0.0 | 278.026 |  | 280.605 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 303.810 |  | 307.450 | 是 | 0.0 | 83497.811 | 9.454 | 127.398 | 3.750 | 100 |  |
| 17-18 | 73.092 |  | 75.226 |  | 是 | 0.0 | 237.914 |  | 248.357 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 300.739 |  | 317.283 | 是 | 0.0 | 96603.115 | 9.911 | 128.311 | 3.750 | 100 |  |
| 18-19 | 65.705 |  | 68.884 |  | 是 | 0.0 | 215.360 |  | 225.437 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 289.730 |  | 303.586 | 是 | 0.0 | 74206.476 | 9.850 | 125.764 | 3.750 | 100 |  |
| 19-20 | 57.540 |  | 61.962 |  | 是 | 0.0 | 215.300 |  | 231.236 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 292.257 |  | 314.312 | 是 | 0.0 | 86937.752 | 10.129 | 124.877 | 3.750 | 100 |  |
| 20-21 | 59.291 |  | 60.829 |  | 是 | 0.0 | 238.275 |  | 243.662 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 297.051 |  | 304.087 | 是 | 0.0 | 93643.908 | 9.598 | 124.889 | 3.750 | 100 |  |
| 21-22 | 57.048 |  | 58.862 |  | 是 | 0.0 | 231.658 |  | 238.757 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 292.735 |  | 301.882 | 是 | 0.0 | 96284.340 | 9.677 | 125.686 | 3.750 | 100 |  |
| 22-23 | 71.581 |  | 75.492 |  | 是 | 0.0 | 233.214 |  | 243.296 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 291.706 |  | 304.896 | 是 | 0.0 | 94037.888 | 9.820 | 125.642 | 3.750 | 100 |  |
| 23-24 | 66.989 |  | 71.725 |  | 是 | 0.0 | 218.384 |  | 233.308 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 287.423 |  | 307.252 | 是 | 0.0 | 91892.436 | 10.077 | 126.052 | 3.750 | 100 |  |
| 平均值 | 66.186 |  | 66.639 |  |  |  | 239.147 |  | 240.599 |  |  |  |  |  |  | 288.582 |  | 291.703 |  |  | 102407.782 | 9.429 | 123.362 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 73.660 |  | 75.492 |  |  |  | 317.334 |  | 295.214 |  |  |  |  |  |  | 304.607 |  | 317.283 |  |  | 121357.072 | 10.129 | 128.311 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 57.048 |  | 58.862 |  |  |  | 210.006 |  | 212.371 |  |  |  |  |  |  | 272.942 |  | 272.930 |  |  | 74206.476 | 8.524 | 118.918 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.163 |  |  |  |  |  | 0.587 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.708 |  |  |  |  | 245.779 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |