| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 3#、4#锅炉烟囱 |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月11日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 67.356 |  | 72.864 |  | 是 | 0.0 | 203.344 |  | 219.118 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 292.335 |  | 315.020 | 是 | 0.0 | 97016.622 | 10.157 | 125.339 | 3.750 | 100 |  |
| 1-2 | 39.652 |  | 40.459 |  | 是 | 0.0 | 208.283 |  | 210.352 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 288.158 |  | 292.895 | 是 | 0.0 | 106852.285 | 9.458 | 121.596 | 3.750 | 100 |  |
| 2-3 | 32.780 |  | 33.215 |  | 是 | 0.0 | 209.579 |  | 209.326 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 272.676 |  | 275.430 | 是 | 0.0 | 101343.130 | 9.403 | 118.730 | 3.750 | 100 |  |
| 3-4 | 67.248 |  | 69.296 |  | 是 | 0.0 | 213.462 |  | 220.038 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 290.761 |  | 299.938 | 是 | 0.0 | 106515.335 | 9.679 | 119.454 | 3.750 | 100 |  |
| 4-5 | 55.019 |  | 55.245 |  | 是 | 0.0 | 236.283 |  | 237.537 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 293.757 |  | 295.974 | 是 | 0.0 | 107219.694 | 9.409 | 121.056 | 3.750 | 100 |  |
| 5-6 | 56.230 |  | 57.285 |  | 是 | 0.0 | 225.157 |  | 229.394 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 287.012 |  | 292.494 | 是 | 0.0 | 119942.003 | 9.548 | 120.707 | 3.750 | 100 |  |
| 6-7 | 65.926 |  | 67.349 |  | 是 | 0.0 | 223.068 |  | 228.515 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 282.759 |  | 289.928 | 是 | 0.0 | 101735.707 | 9.602 | 121.193 | 3.750 | 100 |  |
| 7-8 | 63.879 |  | 66.047 |  | 是 | 0.0 | 206.433 |  | 213.012 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 278.735 |  | 287.843 | 是 | 0.0 | 111196.853 | 9.699 | 121.741 | 3.750 | 100 |  |
| 8-9 | 69.999 |  | 68.390 |  | 是 | 0.0 | 264.245 |  | 255.986 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 291.891 |  | 283.048 | 是 | 0.0 | 119933.678 | 8.952 | 123.050 | 3.750 | 100 |  |
| 9-10 | 65.163 |  | 62.746 |  | 是 | 0.0 | 276.968 |  | 265.830 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 299.102 |  | 287.160 | 是 | 0.0 | 113861.420 | 8.840 | 124.923 | 3.750 | 100 |  |
| 10-11 | 63.203 |  | 61.851 |  | 是 | 0.0 | 264.247 |  | 258.790 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 298.138 |  | 292.017 | 是 | 0.0 | 107554.463 | 9.080 | 126.439 | 3.750 | 100 |  |
| 11-12 | 62.817 |  | 59.558 |  | 是 | 0.0 | 281.004 |  | 266.621 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 301.262 |  | 286.080 | 是 | 0.0 | 85561.611 | 8.710 | 127.270 | 3.750 | 100 |  |
| 12-13 | 59.033 |  | 56.100 |  | 是 | 0.0 | 281.722 |  | 268.290 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 301.174 |  | 286.895 | 是 | 0.0 | 97154.016 | 8.748 | 128.051 | 3.750 | 100 |  |
| 13-14 | 59.509 |  | 57.123 |  | 是 | 0.0 | 267.418 |  | 256.925 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 305.937 |  | 294.293 | 是 | 0.0 | 93410.436 | 8.865 | 127.927 | 3.750 | 100 |  |
| 14-15 | 72.342 |  | 68.968 |  | 是 | 0.0 | 266.867 |  | 256.321 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 310.106 |  | 298.147 | 是 | 0.0 | 28467.297 | 8.857 | 127.012 | 3.750 | 100 |  |
| 15-16 | 66.770 |  | 64.915 |  | 是 | 0.0 | 277.578 |  | 267.222 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 307.975 |  | 296.869 | 是 | 0.0 | 94628.631 | 8.893 | 127.740 | 3.750 | 100 |  |
| 16-17 | 55.556 |  | 55.584 |  | 是 | 0.0 | 247.785 |  | 245.800 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 295.506 |  | 293.983 | 是 | 0.0 | 90359.229 | 9.259 | 127.564 | 3.750 | 100 |  |
| 17-18 | 77.824 |  | 79.004 |  | 是 | 0.0 | 218.100 |  | 216.674 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 285.924 |  | 285.160 | 是 | 0.0 | 55114.667 | 9.278 | 125.848 | 3.750 | 100 |  |
| 18-19 | 72.155 |  | 77.675 |  | 是 | 0.0 | 192.960 |  | 208.425 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 293.305 |  | 316.665 | 是 | 0.0 | 3602.775 | 10.180 | 128.020 | 3.750 | 100 |  |
| 19-20 | 16.100 |  | 15.813 |  | 是 | 0.0 | 266.538 |  | 263.310 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 325.014 |  | 322.626 | 是 | 0.0 | 110926.960 | 9.226 | 128.839 | 3.750 | 100 |  |
| 20-21 | 17.246 |  | 16.430 |  | 是 | 0.0 | 287.473 |  | 273.635 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 331.800 |  | 315.946 | 是 | 0.0 | 121092.635 | 8.747 | 130.523 | 3.750 | 100 |  |
| 21-22 | 17.081 |  | 16.442 |  | 是 | 0.0 | 274.940 |  | 264.561 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 327.766 |  | 315.474 | 是 | 0.0 | 120202.344 | 8.875 | 131.012 | 3.750 | 100 |  |
| 22-23 | 17.103 |  | 16.377 |  | 是 | 0.0 | 277.825 |  | 265.744 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 334.898 |  | 320.518 | 是 | 0.0 | 121025.743 | 8.807 | 131.176 | 3.750 | 100 |  |
| 23-24 | 17.084 |  | 16.102 |  | 是 | 0.0 | 306.876 |  | 288.672 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 328.776 |  | 309.799 | 是 | 0.0 | 105091.449 | 8.613 | 131.938 | 3.750 | 100 |  |
| 平均值 | 50.299 |  | 50.004 |  |  |  | 251.804 |  | 247.349 |  |  |  |  |  |  | 301.448 |  | 297.434 |  |  | 96658.708 | 9.164 | 125.595 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 77.824 |  | 79.004 |  |  |  | 306.876 |  | 288.672 |  |  |  |  |  |  | 334.898 |  | 322.626 |  |  | 121092.635 | 10.180 | 131.938 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 16.100 |  | 15.813 |  |  |  | 192.960 |  | 208.425 |  |  |  |  |  |  | 272.676 |  | 275.430 |  |  | 3602.775 | 8.613 | 118.730 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.115 |  |  |  |  |  | 0.584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.700 |  |  |  |  | 231.981 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |