| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 3#、4#锅炉烟囱 |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月12日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 17.060 |  | 16.332 |  | 是 | 0.0 | 282.033 |  | 269.907 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 331.115 |  | 316.956 | 是 | 0.0 | 122312.700 | 8.809 | 131.881 | 3.750 | 100 |  |
| 1-2 | 24.539 |  | 26.620 |  | 是 | 0.0 | 200.563 |  | 217.239 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 302.051 |  | 328.873 | 是 | 0.0 | 105202.554 | 10.259 | 128.320 | 3.750 | 100 |  |
| 2-3 | 72.847 |  | 77.034 |  | 是 | 0.0 | 205.573 |  | 216.845 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 293.466 |  | 309.705 | 是 | 0.0 | 103483.555 | 9.931 | 123.943 | 3.750 | 100 |  |
| 3-4 | 63.081 |  | 66.288 |  | 是 | 0.0 | 221.991 |  | 232.667 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 294.483 |  | 309.142 | 是 | 0.0 | 109424.182 | 9.873 | 125.064 | 3.750 | 100 |  |
| 4-5 | 45.974 |  | 47.723 |  | 是 | 0.0 | 223.769 |  | 230.454 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 301.953 |  | 311.498 | 是 | 0.0 | 117461.424 | 9.672 | 123.312 | 3.750 | 100 |  |
| 5-6 | 54.756 |  | 56.949 |  | 是 | 0.0 | 212.828 |  | 222.012 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 300.624 |  | 313.799 | 是 | 0.0 | 115959.886 | 9.808 | 120.753 | 3.750 | 100 |  |
| 6-7 | 54.010 |  | 57.138 |  | 是 | 0.0 | 196.418 |  | 207.612 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 290.907 |  | 307.883 | 是 | 0.0 | 117848.457 | 9.959 | 119.524 | 3.750 | 100 |  |
| 7-8 | 42.779 |  | 43.841 |  | 是 | 0.0 | 206.194 |  | 211.560 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 290.170 |  | 298.172 | 是 | 0.0 | 100423.508 | 9.624 | 119.533 | 3.750 | 100 |  |
| 8-9 | 58.947 |  | 59.853 |  | 是 | 0.0 | 229.491 |  | 232.267 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 301.109 |  | 305.004 | 是 | 0.0 | 110535.450 | 9.470 | 120.225 | 3.750 | 100 |  |
| 9-10 | 55.108 |  | 58.399 |  | 是 | 0.0 | 225.311 |  | 239.246 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 306.149 |  | 325.077 | 是 | 0.0 | 121021.377 | 9.999 | 122.475 | 3.750 | 100 |  |
| 10-11 | 56.467 |  | 59.651 |  | 是 | 0.0 | 230.404 |  | 241.672 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 299.692 |  | 315.811 | 是 | 0.0 | 106819.421 | 9.895 | 122.865 | 3.750 | 100 |  |
| 11-12 | 56.706 |  | 57.401 |  | 是 | 0.0 | 245.352 |  | 248.647 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 296.547 |  | 300.733 | 是 | 0.0 | 118060.036 | 9.480 | 123.531 | 3.750 | 100 |  |
| 12-13 | 68.130 |  | 68.927 |  | 是 | 0.0 | 249.279 |  | 252.639 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 294.506 |  | 298.575 | 是 | 0.0 | 107319.838 | 9.483 | 124.648 | 3.750 | 100 |  |
| 13-14 | 63.034 |  | 64.301 |  | 是 | 0.0 | 249.344 |  | 253.451 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 297.201 |  | 302.155 | 是 | 0.0 | 107555.905 | 9.512 | 124.773 | 3.750 | 100 |  |
| 14-15 | 64.901 |  | 66.932 |  | 是 | 0.0 | 242.453 |  | 249.890 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 308.686 |  | 318.188 | 是 | 0.0 | 109283.517 | 9.672 | 124.567 | 3.750 | 100 |  |
| 15-16 | 63.610 |  | 65.895 |  | 是 | 0.0 | 244.073 |  | 252.736 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 304.309 |  | 315.145 | 是 | 0.0 | 108786.904 | 9.725 | 124.502 | 3.750 | 100 |  |
| 16-17 | 64.580 |  | 66.690 |  | 是 | 0.0 | 233.293 |  | 240.299 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 300.501 |  | 309.682 | 是 | 0.0 | 108944.410 | 9.669 | 124.385 | 3.750 | 100 |  |
| 17-18 | 68.998 |  | 70.056 |  | 是 | 0.0 | 236.436 |  | 241.602 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 302.665 |  | 309.779 | 是 | 0.0 | 121681.289 | 9.594 | 124.820 | 3.750 | 100 |  |
| 18-19 | 56.033 |  | 56.730 |  | 是 | 0.0 | 236.109 |  | 237.346 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 307.034 |  | 308.676 | 是 | 0.0 | 116305.651 | 9.375 | 123.208 | 3.750 | 100 |  |
| 19-20 | 56.895 |  | 56.334 |  | 是 | 0.0 | 235.334 |  | 231.946 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 307.085 |  | 302.994 | 是 | 0.0 | 117355.266 | 9.160 | 120.749 | 3.750 | 100 |  |
| 20-21 | 55.264 |  | 53.604 |  | 是 | 0.0 | 237.681 |  | 231.998 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 300.778 |  | 293.680 | 是 | 0.0 | 100599.185 | 9.036 | 120.356 | 3.750 | 100 |  |
| 21-22 | 55.849 |  | 54.602 |  | 是 | 0.0 | 232.485 |  | 227.732 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 297.756 |  | 291.770 | 是 | 0.0 | 118268.220 | 9.086 | 119.765 | 3.750 | 100 |  |
| 22-23 | 53.637 |  | 52.450 |  | 是 | 0.0 | 236.861 |  | 232.295 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 298.150 |  | 292.430 | 是 | 0.0 | 118930.020 | 9.096 | 119.759 | 3.750 | 100 |  |
| 23-24 | 56.527 |  | 55.159 |  | 是 | 0.0 | 252.014 |  | 246.963 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 303.506 |  | 297.799 | 是 | 0.0 | 119274.954 | 9.095 | 120.065 | 3.750 | 100 |  |
| 平均值 | 55.300 |  | 56.491 |  |  |  | 232.151 |  | 236.357 |  |  |  |  |  |  | 301.427 |  | 307.649 |  |  | 112619.071 | 9.548 | 123.029 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 72.847 |  | 77.034 |  |  |  | 282.033 |  | 269.907 |  |  |  |  |  |  | 331.115 |  | 328.873 |  |  | 122312.700 | 10.259 | 131.881 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 17.060 |  | 16.332 |  |  |  | 196.418 |  | 207.612 |  |  |  |  |  |  | 290.170 |  | 291.770 |  |  | 100423.508 | 8.809 | 119.524 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.150 |  |  |  |  |  | 0.628 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.815 |  |  |  |  | 270.286 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |