| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 3#、4#锅炉烟囱 |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月8日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 64.977 |  | 67.331 |  | 是 | 0.0 | 217.944 |  | 226.172 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 263.131 |  | 273.146 | 是 | 0.0 | 109932.346 | 9.751 | 123.129 | 3.750 | 100 |  |
| 1-2 | 66.395 |  | 68.784 |  | 是 | 0.0 | 201.407 |  | 208.732 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 257.327 |  | 266.847 | 是 | 0.0 | 112743.648 | 9.728 | 122.498 | 3.750 | 100 |  |
| 2-3 | 67.798 |  | 71.279 |  | 是 | 0.0 | 212.723 |  | 222.459 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 253.920 |  | 266.398 | 是 | 0.0 | 122811.824 | 9.846 | 123.067 | 3.750 | 100 |  |
| 3-4 | 64.225 |  | 63.112 |  | 是 | 0.0 | 241.565 |  | 236.850 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 266.113 |  | 260.978 | 是 | 0.0 | 121613.729 | 9.096 | 122.364 | 3.750 | 100 |  |
| 4-5 | 62.133 |  | 63.376 |  | 是 | 0.0 | 232.205 |  | 237.408 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 266.607 |  | 272.971 | 是 | 0.0 | 122187.456 | 9.581 | 122.079 | 3.750 | 100 |  |
| 5-6 | 60.555 |  | 61.818 |  | 是 | 0.0 | 229.463 |  | 232.809 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 263.626 |  | 267.747 | 是 | 0.0 | 103641.482 | 9.503 | 122.044 | 3.750 | 100 |  |
| 6-7 | 64.031 |  | 64.273 |  | 是 | 0.0 | 240.895 |  | 242.040 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 261.346 |  | 262.861 | 是 | 0.0 | 120716.584 | 9.389 | 122.066 | 3.750 | 100 |  |
| 7-8 | 62.776 |  | 63.828 |  | 是 | 0.0 | 233.676 |  | 237.852 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 257.102 |  | 261.885 | 是 | 0.0 | 122092.428 | 9.538 | 122.302 | 3.750 | 100 |  |
| 8-9 | 74.595 |  | 75.699 |  | 是 | 0.0 | 239.899 |  | 249.907 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 269.723 |  | 281.636 | 是 | 0.0 | 120767.867 | 9.793 | 122.220 | 3.750 | 100 |  |
| 9-10 | 56.823 |  | 53.193 |  | 是 | 0.0 | 246.106 |  | 232.883 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 254.432 |  | 241.592 | 是 | 0.0 | 96764.191 | 8.636 | 121.283 | 3.750 | 100 |  |
| 10-11 | 52.738 |  | 50.343 |  | 是 | 0.0 | 246.104 |  | 234.466 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 257.467 |  | 245.392 | 是 | 0.0 | 107965.069 | 8.748 | 120.981 | 3.750 | 100 |  |
| 11-12 | 53.883 |  | 50.393 |  | 是 | 0.0 | 265.451 |  | 247.068 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 254.968 |  | 237.400 | 是 | 0.0 | 106681.592 | 8.458 | 120.000 | 3.750 | 100 |  |
| 12-13 | 48.444 |  | 44.187 |  | 是 | 0.0 | 292.130 |  | 267.496 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 254.210 |  | 232.845 | 是 | 0.0 | 105521.493 | 8.248 | 119.459 | 3.750 | 100 |  |
| 13-14 | 40.454 |  | 37.682 |  | 是 | 0.0 | 282.451 |  | 263.777 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 254.181 |  | 237.949 | 是 | 0.0 | 86984.391 | 8.513 | 119.917 | 3.750 | 100 |  |
| 14-15 | 50.874 |  | 48.348 |  | 是 | 0.0 | 277.768 |  | 264.107 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 257.114 |  | 244.528 | 是 | 0.0 | 101503.656 | 8.721 | 120.019 | 3.750 | 100 |  |
| 15-16 | 51.276 |  | 47.069 |  | 是 | 0.0 | 292.271 |  | 266.762 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 253.625 |  | 231.991 | 是 | 0.0 | 99347.562 | 8.212 | 119.782 | 3.750 | 100 |  |
| 16-17 | 53.925 |  | 49.493 |  | 是 | 0.0 | 287.728 |  | 263.747 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 255.945 |  | 234.777 | 是 | 0.0 | 100188.993 | 8.269 | 119.711 | 3.750 | 100 |  |
| 17-18 | 47.334 |  | 43.900 |  | 是 | 0.0 | 283.078 |  | 262.895 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 255.426 |  | 237.318 | 是 | 0.0 | 83240.395 | 8.434 | 120.030 | 3.750 | 100 |  |
| 18-19 | 55.329 |  | 51.139 |  | 是 | 0.0 | 297.381 |  | 273.741 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 258.425 |  | 238.224 | 是 | 0.0 | 99939.510 | 8.334 | 120.219 | 3.750 | 100 |  |
| 19-20 | 55.988 |  | 51.950 |  | 是 | 0.0 | 280.292 |  | 260.091 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 257.455 |  | 239.105 | 是 | 0.0 | 98304.866 | 8.420 | 119.621 | 3.750 | 100 |  |
| 20-21 | 55.288 |  | 50.370 |  | 是 | 0.0 | 285.762 |  | 260.685 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 254.028 |  | 231.813 | 是 | 0.0 | 99930.257 | 8.205 | 119.282 | 3.750 | 100 |  |
| 21-22 | 53.583 |  | 50.395 |  | 是 | 0.0 | 258.916 |  | 244.306 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 249.656 |  | 235.797 | 是 | 0.0 | 84607.302 | 8.647 | 119.047 | 3.750 | 100 |  |
| 22-23 | 53.865 |  | 51.742 |  | 是 | 0.0 | 246.623 |  | 236.929 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 254.327 |  | 244.622 | 是 | 0.0 | 100756.886 | 8.861 | 118.830 | 3.750 | 100 |  |
| 23-24 | 57.640 |  | 55.127 |  | 是 | 0.0 | 246.581 |  | 234.889 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 252.828 |  | 241.023 | 是 | 0.0 | 102261.626 | 8.750 | 118.580 | 3.750 | 100 |  |
| 平均值 | 57.408 |  | 55.730 |  |  |  | 255.963 |  | 246.339 |  |  |  |  |  |  | 257.676 |  | 249.565 |  |  | 105437.715 | 8.902 | 120.767 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 74.595 |  | 75.699 |  |  |  | 297.381 |  | 273.741 |  |  |  |  |  |  | 269.723 |  | 281.636 |  |  | 122811.824 | 9.846 | 123.129 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 40.454 |  | 37.682 |  |  |  | 201.407 |  | 208.732 |  |  |  |  |  |  | 249.656 |  | 231.813 |  |  | 83240.395 | 8.205 | 118.580 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.147 |  |  |  |  |  | 0.642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.653 |  |  |  |  | 253.051 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |