| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月10日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 35.84 |  | 38.72 |  | 是 |  | 0.0 | 99.72 |  | 107.75 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 144.65 |  | 156.29 | 是 | 0.0 | 68768.729 | 10.2 | 123.08 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 30.84 |  | 33.38 |  | 是 |  | 0.0 | 94.04 |  | 101.77 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.83 |  | 157.85 | 是 | 0.0 | 68597.22 | 10.22 | 122.13 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 29.91 |  | 32.27 |  | 是 |  | 0.0 | 105.58 |  | 113.92 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.03 |  | 156.5 | 是 | 0.0 | 69012.191 | 10.19 | 122.49 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 29.03 |  | 31.25 |  | 是 |  | 0.0 | 111.95 |  | 120.53 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.34 |  | 156.47 | 是 | 0.0 | 69367.665 | 10.16 | 122.44 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 28.5 |  | 30.57 |  | 是 |  | 0.0 | 119.88 |  | 128.57 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 148.48 |  | 159.26 | 是 | 0.0 | 67836.915 | 10.12 | 122.17 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 28.26 |  | 30.44 |  | 是 |  | 0.0 | 120.23 |  | 129.47 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 148.49 |  | 159.94 | 是 | 0.0 | 70294.383 | 10.17 | 121.19 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 28.12 |  | 30.14 |  | 是 |  | 0.0 | 121.95 |  | 130.7 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 149.35 |  | 160.11 | 是 | 0.0 | 70774.216 | 10.12 | 121.42 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 28.78 |  | 30.63 |  | 是 |  | 0.0 | 121.12 |  | 128.89 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 154.94 |  | 164.92 | 是 | 0.0 | 70984.206 | 10.04 | 121.59 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 30.09 |  | 31.95 |  | 是 |  | 0.0 | 124.78 |  | 132.49 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 159.2 |  | 169.02 | 是 | 0.0 | 71317.208 | 10.02 | 122.05 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 31.61 |  | 33.65 |  | 是 |  | 0.0 | 127.24 |  | 135.45 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 157.04 |  | 167.18 | 是 | 0.0 | 61070.532 | 10.05 | 122.27 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 32.8 |  | 34.13 |  | 是 |  | 0.0 | 153.38 |  | 159.53 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 154.65 |  | 160.92 | 是 | 0.0 | 55894.386 | 9.79 | 123.28 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 46.65 |  | 48.42 |  | 是 |  | 0.0 | 174.46 |  | 180.92 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.78 |  | 151.16 | 是 | 0.0 | 58178.992 | 9.75 | 123.81 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 36.44 |  | 46.57 |  | 是 |  | 0.0 | 161.94 |  | 206.96 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 113.44 |  | 145.06 | 是 | 0.0 | 64346.104 | 11.87 | 106.7 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 39.26 |  | 49.02 |  | 是 |  | 0.0 | 151.33 |  | 189.02 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 117.16 |  | 146.37 | 是 | 0.0 | 62671.219 | 11.66 | 107.3 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 69.78 |  | 77.01 |  | 是 |  | 0.0 | 118.51 |  | 125.44 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 153.95 |  | 160.09 | 是 | 0.0 | 76634.094 | 9.93 | 97.07 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 58.38 |  | 62.32 |  | 是 |  | 0.0 | 142.42 |  | 152.23 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 183.03 |  | 194.8 | 是 | 0.0 | 81934.368 | 9.95 | 120.68 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 45 |  | 54.54 |  | 是 |  | 0.0 | 144.04 |  | 174.59 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 169.11 |  | 204.97 | 是 | 0.0 | 65531.227 | 11.37 | 124.31 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 42.85 |  | 51.12 |  | 是 |  | 0.0 | 124.97 |  | 149.03 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 157.3 |  | 187.62 | 是 | 0.0 | 66310.607 | 11.22 | 128.14 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 36.73 |  | 42.55 |  | 是 |  | 0.0 | 132.54 |  | 153.45 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 153.52 |  | 177.77 | 是 | 0.0 | 66137.213 | 10.93 | 130.53 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 35.65 |  | 40.35 |  | 是 |  | 0.0 | 134.65 |  | 152.39 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 155.66 |  | 176.17 | 是 | 0.0 | 67056.478 | 10.69 | 130.64 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 36.55 |  | 42.27 |  | 是 |  | 0.0 | 122.12 |  | 141.23 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 157 |  | 181.56 | 是 | 0.0 | 82158.983 | 10.91 | 131.19 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 33.92 |  | 46.27 |  | 是 |  | 0.0 | 95.92 |  | 130.8 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 121.85 |  | 166.23 | 是 | 0.0 | 84836.743 | 12.45 | 129.7 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 34.21 |  | 44.54 |  | 是 |  | 0.0 | 76.95 |  | 100.18 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 115.98 |  | 151.01 | 是 | 0.0 | 86234.829 | 12.04 | 127.88 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 32.46 |  | 41.8 |  | 是 |  | 0.0 | 70.71 |  | 91.05 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 116.82 |  | 150.41 | 是 | 0.0 | 86549.089 | 11.94 | 127.61 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 37.03 |  | 41.21 |  |  |  |  | 124.68 |  | 137.86 |  |  |  |  |  |  |  | 150.27 |  | 165.89 |  |  | 70520.733 | 10.43 | 121.71 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 69.78 |  | 77.01 |  |  |  |  | 174.46 |  | 189.02 |  |  |  |  |  |  |  | 183.03 |  | 204.97 |  |  | 86549.089 | 11.94 | 130.64 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 28.12 |  | 30.14 |  |  |  |  | 70.71 |  | 91.05 |  |  |  |  |  |  |  | 116.82 |  | 146.37 |  |  | 55894.386 | 9.75 | 97.07 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.062 |  |  |  |  |  |  | 0.205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.247 |  |  |  |  | 169.25 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |