| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月15日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 29.09 |  | 44.39 |  | 是 |  | 0.0 | 116.26 |  | 177.39 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.78 |  | 210.24 | 是 | 0.0 | 79392.838 | 13.35 | 132.27 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 29.88 |  | 45.84 |  | 是 |  | 0.0 | 109.01 |  | 167.23 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.1 |  | 210.32 | 是 | 0.0 | 78558.62 | 13.39 | 132.55 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 27.5 |  | 42.25 |  | 是 |  | 0.0 | 97.82 |  | 150.27 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.5 |  | 205.07 | 是 | 0.0 | 79996.161 | 13.4 | 131.27 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 28.07 |  | 43.3 |  | 是 |  | 0.0 | 96.34 |  | 148.58 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.48 |  | 205.88 | 是 | 0.0 | 80242.482 | 13.43 | 131.38 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 27.57 |  | 42.65 |  | 是 |  | 0.0 | 95.18 |  | 147.2 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135 |  | 208.89 | 是 | 0.0 | 80675.362 | 13.46 | 131.42 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 25.87 |  | 40.19 |  | 是 |  | 0.0 | 91.81 |  | 142.55 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 132.19 |  | 205.33 | 是 | 0.0 | 79726.516 | 13.49 | 131.21 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 26.23 |  | 41.28 |  | 是 |  | 0.0 | 90.13 |  | 141.81 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 132.39 |  | 208.33 | 是 | 0.0 | 80518.172 | 13.59 | 130.81 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 26.18 |  | 41.27 |  | 是 |  | 0.0 | 89.68 |  | 141.39 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.79 |  | 210.95 | 是 | 0.0 | 80970.326 | 13.6 | 131.56 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 27.79 |  | 43.7 |  | 是 |  | 0.0 | 96.41 |  | 151.57 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.22 |  | 211 | 是 | 0.0 | 80746.468 | 13.58 | 131.83 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 29.88 |  | 48.24 |  | 是 |  | 0.0 | 94.9 |  | 153.1 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 129.03 |  | 208.07 | 是 | 0.0 | 82280.004 | 13.76 | 129.97 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 30.94 |  | 49.32 |  | 是 |  | 0.0 | 114.63 |  | 182.53 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.25 |  | 212.39 | 是 | 0.0 | 85811.093 | 13.68 | 127.7 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 32.23 |  | 50.54 |  | 是 |  | 0.0 | 116.79 |  | 183.13 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.65 |  | 211.18 | 是 | 0.0 | 83207.101 | 13.56 | 130.52 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 34.63 |  | 52.71 |  | 是 |  | 0.0 | 112.98 |  | 171.98 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 130.13 |  | 198.45 | 是 | 0.0 | 83700.285 | 13.34 | 131.18 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 37.23 |  | 54.33 |  | 是 |  | 0.0 | 120.75 |  | 176.21 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 128.56 |  | 187.63 | 是 | 0.0 | 82594.298 | 13.01 | 131.42 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 38.31 |  | 56.11 |  | 是 |  | 0.0 | 112.35 |  | 164.56 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 124.73 |  | 182.69 | 是 | 0.0 | 81155.287 | 13.04 | 131.56 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 38.62 |  | 52.96 |  | 是 |  | 0.0 | 110.22 |  | 150.8 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 123.86 |  | 169.97 | 是 | 0.0 | 82259.671 | 12.41 | 131.57 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 41.01 |  | 48.01 |  | 是 |  | 0.0 | 113.05 |  | 132.32 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 128.63 |  | 150.59 | 是 | 0.0 | 78589.596 | 11.04 | 131.49 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 38.07 |  | 44.19 |  | 是 |  | 0.0 | 108.86 |  | 126.34 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 126.84 |  | 147.24 | 是 | 0.0 | 68586.501 | 10.95 | 131.36 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 36.43 |  | 41.63 |  | 是 |  | 0.0 | 120.71 |  | 137.9 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 129.46 |  | 147.91 | 是 | 0.0 | 67872.465 | 10.79 | 131.52 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 35.97 |  | 40.54 |  | 是 |  | 0.0 | 128.18 |  | 144.48 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 132.62 |  | 149.48 | 是 | 0.0 | 66940.282 | 10.65 | 131.7 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 33.8 |  | 38.6 |  | 是 |  | 0.0 | 119.77 |  | 136.8 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 132.19 |  | 150.99 | 是 | 0.0 | 69157.224 | 10.79 | 131.14 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 33.28 |  | 38.36 |  | 是 |  | 0.0 | 114 |  | 131.37 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 128.66 |  | 148.29 | 是 | 0.0 | 78198.59 | 10.88 | 131.03 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 31.75 |  | 36.45 |  | 是 |  | 0.0 | 121.6 |  | 139.58 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.83 |  | 153.61 | 是 | 0.0 | 78125.342 | 10.84 | 131.11 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 31.77 |  | 36.35 |  | 否 |  | 37.42 | 116.1 |  | 132.86 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 128.46 |  | 147.02 | 是 | 0.0 | 77656.66 | 10.8 | 130.87 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 32.12 |  | 44.14 |  |  |  |  | 108.18 |  | 148.97 |  |  |  |  |  |  |  | 131.41 |  | 183.21 |  |  | 78623.389 | 12.45 | 131.34 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 41.01 |  | 56.11 |  |  |  |  | 128.18 |  | 183.13 |  |  |  |  |  |  |  | 137.78 |  | 211.18 |  |  | 85811.093 | 13.76 | 132.55 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 25.87 |  | 36.35 |  |  |  |  | 89.68 |  | 126.34 |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 |  | 147.02 |  |  | 78389.562 | 13.14 | 129.97 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.061 |  |  |  |  |  |  | 0.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.248 |  |  |  |  | 188.696 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |