| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月5日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 28.37 |  | 30.88 |  | 是 |  | 0.0 | 93.84 |  | 102.1 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 147.04 |  | 160.08 | 是 | 0.0 | 68987.246 | 10.28 | 120.71 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 27.54 |  | 30.36 |  | 是 |  | 0.0 | 89.89 |  | 99.03 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 151.47 |  | 167 | 是 | 0.0 | 69324.074 | 10.41 | 120.18 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 27.37 |  | 30.14 |  | 是 |  | 0.0 | 79.72 |  | 87.61 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 146.67 |  | 161.46 | 是 | 0.0 | 69716.902 | 10.4 | 120.81 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 26.99 |  | 30.07 |  | 是 |  | 0.0 | 69.63 |  | 77.56 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.37 |  | 161.97 | 是 | 0.0 | 70397.841 | 10.53 | 120.37 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 25.86 |  | 28.63 |  | 是 |  | 0.0 | 71.56 |  | 79.24 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 143.99 |  | 159.48 | 是 | 0.0 | 69777.985 | 10.47 | 120.19 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 24.47 |  | 27.19 |  | 是 |  | 0.0 | 67.02 |  | 74.48 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 147.38 |  | 163.76 | 是 | 0.0 | 70138.478 | 10.5 | 119.52 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 25.09 |  | 27.85 |  | 是 |  | 0.0 | 59.63 |  | 66.19 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.56 |  | 161.67 | 是 | 0.0 | 70304.985 | 10.49 | 119.92 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 25.41 |  | 28.47 |  | 是 |  | 0.0 | 57.18 |  | 64.06 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 147.88 |  | 165.7 | 是 | 0.0 | 70801.602 | 10.59 | 120.35 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 26.96 |  | 29.84 |  | 是 |  | 0.0 | 65.42 |  | 72.15 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 143.15 |  | 158.41 | 是 | 0.0 | 70423.764 | 10.46 | 121.04 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 28.86 |  | 30.71 |  | 是 |  | 0.0 | 103.03 |  | 109.59 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 143.02 |  | 152.19 | 是 | 0.0 | 71732.376 | 10.04 | 121.34 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 31.79 |  | 33.45 |  | 是 |  | 0.0 | 124.31 |  | 130.75 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.63 |  | 145.88 | 是 | 0.0 | 59223.597 | 9.91 | 122.55 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 32.86 |  | 34.19 |  | 是 |  | 0.0 | 148.02 |  | 153.99 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.76 |  | 145.4 | 是 | 0.0 | 58544.387 | 9.79 | 122.74 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 37.14 |  | 39.14 |  | 是 |  | 0.0 | 143.83 |  | 151.53 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.71 |  | 143 | 是 | 0.0 | 57532.393 | 9.93 | 122.96 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 40.32 |  | 41.84 |  | 是 |  | 0.0 | 142.97 |  | 148.36 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.18 |  | 140.29 | 是 | 0.0 | 71280.35 | 9.76 | 122.52 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 41.64 |  | 43.49 |  | 是 |  | 0.0 | 155.94 |  | 162.87 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 131.51 |  | 137.36 | 是 | 0.0 | 70373.595 | 9.83 | 123.42 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 43.85 |  | 45.82 |  | 是 |  | 0.0 | 172.04 |  | 179.78 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.07 |  | 141.15 | 是 | 0.0 | 69748.602 | 9.84 | 123.86 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 46.33 |  | 47.72 |  | 是 |  | 0.0 | 190.81 |  | 196.51 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 129.55 |  | 133.43 | 是 | 0.0 | 68645.554 | 9.67 | 124.47 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 45.66 |  | 46.79 |  | 是 |  | 0.0 | 187.15 |  | 191.79 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 130.94 |  | 134.21 | 是 | 0.0 | 55376.19 | 9.61 | 124.27 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 43.6 |  | 45.13 |  | 是 |  | 0.0 | 166.04 |  | 171.82 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 130.58 |  | 135.22 | 是 | 0.0 | 55449.215 | 9.73 | 124.69 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 40.6 |  | 42.51 |  | 是 |  | 0.0 | 165.96 |  | 173.75 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.26 |  | 144.76 | 是 | 0.0 | 54091.814 | 9.86 | 124.51 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 39.56 |  | 41.71 |  | 是 |  | 0.0 | 161.05 |  | 169.77 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.52 |  | 146.04 | 是 | 0.0 | 53228.858 | 9.94 | 123.87 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 38.08 |  | 40.08 |  | 是 |  | 0.0 | 165.63 |  | 174.28 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 142.06 |  | 149.51 | 是 | 0.0 | 69613.904 | 9.91 | 122.85 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 36.52 |  | 37.79 |  | 是 |  | 0.0 | 175.08 |  | 181.18 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.72 |  | 145.64 | 是 | 0.0 | 70079.668 | 9.73 | 123.5 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 34.61 |  | 36.68 |  | 是 |  | 0.0 | 147.62 |  | 156.36 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.08 |  | 149.57 | 是 | 0.0 | 70466.333 | 9.99 | 122.95 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 34.15 |  | 36.27 |  |  |  |  | 125.14 |  | 132.28 |  |  |  |  |  |  |  | 140.38 |  | 150.13 |  |  | 66052.488 | 10.07 | 122.23 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 46.33 |  | 47.72 |  |  |  |  | 190.81 |  | 196.51 |  |  |  |  |  |  |  | 151.47 |  | 167 |  |  | 71732.376 | 10.59 | 124.69 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 24.47 |  | 27.19 |  |  |  |  | 57.18 |  | 64.06 |  |  |  |  |  |  |  | 129.55 |  | 133.43 |  |  | 53228.858 | 9.61 | 119.52 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.054 |  |  |  |  |  |  | 0.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.223 |  |  |  |  | 158.526 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |