| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月6日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 35.33 |  | 37.12 |  | 是 |  | 0.0 | 159.07 |  | 167.06 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.67 |  | 145.67 | 是 | 0.0 | 70392.738 | 9.89 | 122.76 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 32.54 |  | 34.75 |  | 是 |  | 0.0 | 131.86 |  | 140.49 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.36 |  | 148.83 | 是 | 0.0 | 70031.225 | 10.07 | 122 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 33.54 |  | 35.8 |  | 是 |  | 0.0 | 127.51 |  | 136.08 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.22 |  | 149.66 | 是 | 0.0 | 70759.533 | 10.07 | 122.42 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 31.23 |  | 33.59 |  | 是 |  | 0.0 | 116.87 |  | 125.69 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.25 |  | 151.94 | 是 | 0.0 | 70203.467 | 10.15 | 122.14 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 32.63 |  | 35.26 |  | 是 |  | 0.0 | 105.84 |  | 114.37 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 142.1 |  | 153.54 | 是 | 0.0 | 70563.859 | 10.2 | 122.24 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 30.45 |  | 33.12 |  | 是 |  | 0.0 | 96.19 |  | 104.36 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 146.09 |  | 158.85 | 是 | 0.0 | 70789.864 | 10.27 | 121.14 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 29.85 |  | 32.26 |  | 是 |  | 0.0 | 91.44 |  | 98.59 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 144.7 |  | 156.38 | 是 | 0.0 | 70136.744 | 10.2 | 121.32 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 30.23 |  | 32.97 |  | 是 |  | 0.0 | 81.23 |  | 88.47 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 146.25 |  | 159.54 | 是 | 0.0 | 70072.879 | 10.3 | 121.37 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 32.67 |  | 35.78 |  | 是 |  | 0.0 | 65.23 |  | 71.44 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 144.13 |  | 157.86 | 是 | 0.0 | 70599.501 | 10.35 | 121.63 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 32.75 |  | 36.11 |  | 是 |  | 0.0 | 71.59 |  | 78.93 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.18 |  | 152.36 | 是 | 0.0 | 54213.521 | 10.42 | 121.56 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 33.55 |  | 37.08 |  | 是 |  | 0.0 | 89.5 |  | 98.88 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.73 |  | 161.05 | 是 | 0.0 | 54209.862 | 10.45 | 121.97 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 32.94 |  | 36.49 |  | 是 |  | 0.0 | 86.87 |  | 96.17 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 146.24 |  | 161.99 | 是 | 0.0 | 53934.704 | 10.47 | 122.48 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 35.5 |  | 38.88 |  | 是 |  | 0.0 | 99.94 |  | 109.46 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 131.29 |  | 143.8 | 是 | 0.0 | 53597.826 | 10.35 | 122.95 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 34.95 |  | 38.45 |  | 是 |  | 0.0 | 98.09 |  | 107.72 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.73 |  | 147.11 | 是 | 0.0 | 67877.304 | 10.39 | 122.57 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 35.31 |  | 38.26 |  | 是 |  | 0.0 | 102.61 |  | 111.19 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.56 |  | 150.14 | 是 | 0.0 | 70063.033 | 10.23 | 123.25 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 35.71 |  | 40.31 |  | 是 |  | 0.0 | 124.36 |  | 141 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.01 |  | 151.35 | 是 | 0.0 | 70322.425 | 10.64 | 123.69 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 34.51 |  | 44.25 |  | 是 |  | 0.0 | 124.81 |  | 160 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.12 |  | 178.32 | 是 | 0.0 | 69831.966 | 11.9 | 123.67 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 34.45 |  | 44.1 |  | 是 |  | 0.0 | 117.48 |  | 150.31 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 136.56 |  | 174.81 | 是 | 0.0 | 71384.885 | 11.88 | 122.91 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 35.8 |  | 44.16 |  | 是 |  | 0.0 | 143.99 |  | 177.53 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.25 |  | 165.58 | 是 | 0.0 | 71538.06 | 11.54 | 123.27 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 34.47 |  | 42.54 |  | 是 |  | 0.0 | 138.35 |  | 170.75 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.83 |  | 167.62 | 是 | 0.0 | 71301.958 | 11.55 | 123.23 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 35.11 |  | 43.04 |  | 是 |  | 0.0 | 146.92 |  | 180.07 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 131.56 |  | 161.28 | 是 | 0.0 | 71135.94 | 11.48 | 123.15 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 35.36 |  | 43.7 |  | 是 |  | 0.0 | 141.94 |  | 175.44 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.3 |  | 167.24 | 是 | 0.0 | 55646.777 | 11.56 | 122.49 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 34.22 |  | 42.64 |  | 是 |  | 0.0 | 136.36 |  | 169.88 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.37 |  | 172.44 | 是 | 0.0 | 53682.085 | 11.63 | 122.86 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 33.91 |  | 42.5 |  | 是 |  | 0.0 | 139.4 |  | 174.64 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.48 |  | 169.72 | 是 | 0.0 | 52736.026 | 11.69 | 122.63 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 33.63 |  | 38.47 |  |  |  |  | 114.06 |  | 131.19 |  |  |  |  |  |  |  | 139.04 |  | 158.63 |  |  | 65626.091 | 10.74 | 122.49 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 35.8 |  | 44.25 |  |  |  |  | 159.07 |  | 180.07 |  |  |  |  |  |  |  | 146.25 |  | 178.32 |  |  | 71538.06 | 11.9 | 123.69 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 29.85 |  | 32.26 |  |  |  |  | 65.23 |  | 71.44 |  |  |  |  |  |  |  | 131.29 |  | 143.8 |  |  | 52736.026 | 9.89 | 121.14 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.053 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.219 |  |  |  |  | 157.503 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |