| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月7日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 34.69 |  | 43.1 |  | 是 |  | 0.0 | 142.09 |  | 176.51 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.33 |  | 168.17 | 是 | 0.0 | 52108.913 | 11.61 | 122.76 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 33.68 |  | 41.8 |  | 是 |  | 0.0 | 143.49 |  | 178.05 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.12 |  | 172.69 | 是 | 0.0 | 65693.841 | 11.6 | 121.98 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 34.04 |  | 42.54 |  | 是 |  | 0.0 | 138.83 |  | 173.49 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.02 |  | 175.04 | 是 | 0.0 | 69072.523 | 11.66 | 122.41 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 32.66 |  | 41.32 |  | 是 |  | 0.0 | 126.97 |  | 160.64 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.44 |  | 177.67 | 是 | 0.0 | 69484.768 | 11.78 | 122.08 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 33.12 |  | 42.38 |  | 是 |  | 0.0 | 124.15 |  | 158.9 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 142.68 |  | 182.66 | 是 | 0.0 | 69744.564 | 11.89 | 122.19 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 31.42 |  | 40.9 |  | 是 |  | 0.0 | 110.17 |  | 143.29 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 144.83 |  | 188.53 | 是 | 0.0 | 55543.378 | 12.03 | 121.36 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 31.88 |  | 42.08 |  | 是 |  | 0.0 | 100.17 |  | 132.11 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 147.19 |  | 194.24 | 是 | 0.0 | 52518.985 | 12.16 | 122.02 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 30.63 |  | 39.54 |  | 是 |  | 0.0 | 118.11 |  | 152.41 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 145.52 |  | 187.89 | 是 | 0.0 | 53195.507 | 11.96 | 121.98 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 32.1 |  | 41.8 |  | 是 |  | 0.0 | 113.26 |  | 147.47 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.41 |  | 181.54 | 是 | 0.0 | 53117.847 | 12.04 | 121.89 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 30.96 |  | 40.77 |  | 是 |  | 0.0 | 94.12 |  | 123.88 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.99 |  | 182.99 | 是 | 0.0 | 69000.896 | 12.14 | 120.56 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 32.5 |  | 42.68 |  | 是 |  | 0.0 | 90.3 |  | 118.51 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 143.37 |  | 188.23 | 是 | 0.0 | 71609.406 | 12.12 | 121.43 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 32.37 |  | 41.93 |  | 是 |  | 0.0 | 115.5 |  | 149.51 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 148.18 |  | 191.9 | 是 | 0.0 | 71586.736 | 11.99 | 122.39 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 34.11 |  | 44.22 |  | 是 |  | 0.0 | 114.06 |  | 147.82 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.94 |  | 180.06 | 是 | 0.0 | 72325.498 | 12 | 122.36 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 34.78 |  | 45.25 |  | 是 |  | 0.0 | 106.62 |  | 138.73 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 143.14 |  | 186.26 | 是 | 0.0 | 58358.226 | 12.03 | 121.78 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 33.17 |  | 43.49 |  | 是 |  | 0.0 | 100.79 |  | 132.11 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 144.16 |  | 188.99 | 是 | 0.0 | 54868.14 | 12.1 | 122.12 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 33.88 |  | 43.68 |  | 是 |  | 0.0 | 114.92 |  | 148.18 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 143.55 |  | 185.17 | 是 | 0.0 | 53697.926 | 11.95 | 122.56 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 35.67 |  | 45.78 |  | 是 |  | 0.0 | 116.43 |  | 149.45 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.47 |  | 181.58 | 是 | 0.0 | 53640.744 | 11.91 | 123.05 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 34.09 |  | 42.98 |  | 是 |  | 0.0 | 128.31 |  | 161.56 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 142.54 |  | 179.59 | 是 | 0.0 | 54815.014 | 11.74 | 122.36 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 33.52 |  | 41.67 |  | 是 |  | 0.0 | 133.82 |  | 166.21 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 142.97 |  | 177.73 | 是 | 0.0 | 54407.488 | 11.61 | 122.77 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 32.44 |  | 40.8 |  | 是 |  | 0.0 | 122.66 |  | 154.15 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 142.78 |  | 179.57 | 是 | 0.0 | 53759.631 | 11.72 | 122.74 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 32.54 |  | 41.56 |  | 是 |  | 0.0 | 117.52 |  | 150.07 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.5 |  | 179.4 | 是 | 0.0 | 53520.41 | 11.86 | 122.66 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 31.2 |  | 40.39 |  | 是 |  | 0.0 | 101.06 |  | 130.74 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.95 |  | 181.18 | 是 | 0.0 | 65823.227 | 11.99 | 122.16 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 31.93 |  | 40.21 |  | 是 |  | 0.0 | 129.17 |  | 162.64 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.26 |  | 175.41 | 是 | 0.0 | 69012.67 | 11.74 | 122.63 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 31.03 |  | 38.85 |  | 是 |  | 0.0 | 139.25 |  | 174.29 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.67 |  | 177.35 | 是 | 0.0 | 69690.135 | 11.68 | 122.77 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 32.85 |  | 42.07 |  |  |  |  | 118.41 |  | 151.28 |  |  |  |  |  |  |  | 141.92 |  | 181.83 |  |  | 61108.186 | 11.89 | 122.21 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 35.67 |  | 45.78 |  |  |  |  | 143.49 |  | 178.05 |  |  |  |  |  |  |  | 148.18 |  | 194.24 |  |  | 72325.498 | 12.16 | 123.05 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 30.63 |  | 38.85 |  |  |  |  | 90.3 |  | 118.51 |  |  |  |  |  |  |  | 135.33 |  | 168.17 |  |  | 52108.913 | 11.6 | 120.56 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.048 |  |  |  |  |  |  | 0.174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.208 |  |  |  |  | 146.66 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |